ГОСТ 10434-82

Соединения контактные.

1.1 В зависимости от области применения электрические коннтактные соеденения (далее-контактные соеденения) подразделяются на классы в соответствии с табл. 1.

Таблица 1.

| Область применения контактного соеденения. | Класс контактного соединения |
| --- | --- |
| 1. Контактные соединения цепей, сечения проводников которых выбраны по допустимым длительным токовым нагрузкам ( силовые электрические цепи, линии электропередач и т. п.) | 1 |
| 2. Контактные соединения цепей, сечения проводников которых выбраны по стойкости к сквозным токам , потере и отклонению напряжения, механической прочности, защите от перегрузок. Контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали. | 2 |
| 3. Контактные соединения цепей с электротехническими устройствами, работа которых связана с выделением большого количества тепла (нагревательные элементы резисторы и т.п.) | 3 |

Примечание: В стандартах и технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств должны указываться классы 2 и 3, класс 1 не указывается.

1.2 В зависимости от климатического исполнения и категории размещения электротехнических устройств по ГОСТ 15150-69 контактные соединения подразделяются на группы в соответствии с табл. 2.

1.3 По конструктивному исполнению контактные соединения подразделяются на неразборные и разборные.

1.4 В зависимости от материала соединяемых проводников и группы контактных соединений по п. 1.2 разборные контактные соединения подразделяются на:

не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления-см. пп.2.1.6 и 2.1.8

требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления-см. пп. 2.1.7 и 2.1.8

Таблица 2

| Климатическое исполнение и категория размещения электрического устройства. | Группа контактного соединения |
| --- | --- |
| 1.Все климатические исполнения для категории размещения 4.1 при атмосфере типов 1,2 Климатические исполнения У, УХЛ, ТС для категории размещения 4 при атмосфере типов 2 и 1. | А |
| 2.Любые сочетания климатического исполнения и категории размещения , кроме указанных выше, при атмосфере типов 2 и 1. Любые сочетания климатического исполнения и категории размещения при атмосфере типов 3 и 4 | Б |

2.Технические требования.

2.1 Требования к конструкции.

2.1.1 Контактные соединения должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и технических условий на конкретные виды электрических устройств по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.1.2 Выводы элекротехнических устройств должны соответствовать требованиям ГОСТ 24753-81.

2.1.3 Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034-85, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132-86.

2.1.4 Линейная арматура должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276-79.

2.1.5 Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опресовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электотехнических устройств.

Примеры выполнения неразборных контактных соединений приведены в приложении 1.

2.1.6 Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72.

(Измененная редакция, ИЗМ №2).

2.1.7 Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:

- Крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения от 18*10-6 до 21*10-6 1/º С;

- Тарельчатых пружин по ГОСТ 3057-90 или техническим условиям на конкретные виды пружин;

- Защитнных металлических покрытий рабочих поверхностей, выбранных по ГОМТ 9.303-84 с учетом требований ГОСТ 9.005-72;

Допускается применение других видов защитных покрытий, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;

- Переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357-81, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581-80 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438-89;

- Переходных деталей в виде пластин и наконечников из алюминиевого сплава с временным сопротивлением разрыву не менее 130 МПа (далее – твердый алюминиевый сплав);

- Штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79 из твердого алюминиевого сплава;

- Штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79, медно-алюминиевых;

- Электропроводящих смазок или других электропроводящих материалов, если возможность их применения подтверждена результатами испытаний по ГОСТ 17441-84 и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

При применении средств 2)-8) контактные соединения, как правило, должны выполняться при помощи стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72.

Примечание. Необходимость нанесения защитного металлического покрытия на рабочие поверхности медных проводников должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройсв.

(Измененная редакция, ИЗМ №1,2,3).

2.1.8 Разборные контактные соединения в зависимости от группы по п. 1.2 и материала соединяемых проводников и выводов электротехнических устройств должны выполняться в соответствии с требованиями стандарта, указанными:

для контактных соединений проводников с плоскими выводами, а также контактных соединений проводников между собой в табл. 3;

Таблица 3

| Группа контактного соединения | Материал проводника | Номер пункта стандарта в зависимости от материала вывода или второго проводника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Медь и её сплавы | Твёрдый алюминиевый сплав | алюминий | сталь |
| А | Медь, алюмомедь | 2.1.6 | 2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5), или 8) | 2.1.6 |
|  | Твёрдый алюминиевый сплав |  |  |  |
|  | Алюминий | 2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5), или 8) |
| Б | Медь, алюмомедь | 2.1.6 | 2.1.7* 3) или 4), или 5) и 3) | 2.1.7 4) или 5) и 3), или 1) и 3), или 2) и 3) | 2.1.6 |
|  | Твёрдый алюминиевый сплав | 2.1.7 3) или 4), или 5) и 3) | 2.1.6 | 2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5) | 2.1.7 4) или 5) и 3) |
|  | Алюминий | 2.1.7 4) или 5) и 3), или 1) и 3), или 2) и 3) | 2.1.7 1) или 2), или 3), или 4), или 5) |  |  |

* Контактные соединения электротехнических устройств климатических исполнении У, УХЛ категорий размещения 1 и2 допускается изготовлять по п. 2.1.6.

для контактных соединений проводников со штыревыми выводами – в табл. 4;

для контактных соединений проводников с гнездовыми выводами – в табл. 5.

Контактные соединения в соответствии с климатическим исполнением и категорией размещения электротехнических устройств,  определяемыми по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, должны выдерживать воздействие климатических факторов внешней среды, указанных в ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70, ГОСТ 15963-79, ГОСТ 17412-72 или в стандартах и технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Таблица 4

| Группа контактного соединения | Материал проводников | Номер пункта стандарта в зависимости от материала штыревого вывода |
| --- | --- | --- |
|  |  | медь или латунь на номинальный ток | сталь на номинальный ток до 40 А |
|  |  | до 630 А | выше 630 А |  |
| А | Медь, алюмомедь | 2.1.6 |
|  | Твёрдый алюминиевый сплав |  |
|  | Алюминий | 2.1.7 1) | 2.1.7 3) или 4), или 5) | 2.1.7 2) или 3), или 4), или 5) |
| Б | Медь, алюмомедь | 2.1.6 |
|  | Твёрдый алюминиевый сплав | 2.1.7 4) или 5) и 3) | 2.1.7* 4) или 5) и 3) | 2.1.7 4) или 5) и 3) |
|  | Алюминий | 2.1.7 4) или 5) и 3) |

* Контактные соединения электротехнических устройств климатических исполнении У, УХЛ категорий размещения 1 и2 допускается изготовлять по п. 2.1.6.

П р и м е ч а н и н и е.   Во всех случаях для штыревых выводов на номинальный ток выше 40 А должны применяться упорные гайки из меди или латуни.

Таблица 5

| Группа контактного соединения | Материал проводников | Номер пункта в зависимости от типа жилы |
| --- | --- | --- |
|  |  | однопроволочная | многопроволочная |
| А | Медь | Непосредственное соединение | Непосредственное соединение* или 2.1.6*** |
|  | Алюмомедь |  | — |
|  | Алюминий | Непосредственное соединение* или 2.1.7 6) или 7)** | Непосредственное соединение* или 2.1.7 6) или 7)** |
| Б | Медь | Непосредственное соединение* или 2.1.6*** | 2.1.6*** |
|  | Алюмомедь |  | — |
|  | Алюминий | 2.1.7 7) или 6) и 3) |

* Возможность непосредственного соединения должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретный вид электротехнического устройства.

** Допускается соединение алюминиевых жил, сплавленных в монолит с добавкой легирующих присадок  из твёрдого алюминиевого сплава.

*** Контактное соединение выполняется путем оконцевания медными  штифтовыми наконечниками по ГОСТ 22002.5-76, ГОСТ 22002.12-76, ГОСТ 22002.13-76, ГОСТ 23598-79 или путём облуживания жил оловянно-свинцовыми припоями по ГОСТ 21931-76.

Допускается по согласованию с потребителем применять контактные соединения, отличающиеся от указанных в табл. 3 – 5.

Примеры выполнения разборных контактных соединений приведены в приложении 2.

(Изменённая редакция, Изм № 1,3).

2.1.9. контактные соединения пластин из твердого алюминиевого сплава и алюминиевой части медно-алюминиевых пластин с алюминиевыми  проводниками (выводами) должны выполняться сваркой или пайкой, а соединение наконечников из твёрдого алюминиевого сплава и алюминиевой части медно-алюминиевых наконечников с алюминиевыми жилами проводов и кабелей должны выполняться сваркой или прессовкой.

2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

жил сечением до 16 мм2 – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;

жил сечением 25 мм2 и более – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9580-80 или путём формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.

2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревами выводами должны выполняться:

жил сечением до 10 мм2 – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 2202.1-82, ГОСТ 22002.2-76 – ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ22002.7-76 – ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него  с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;

жил сечением 16 мм2 и более – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.

(Изменённая редакция, Изм. № 1, 2).

2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу  рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

2.1.13 В разборных контактных соединениях должны использоваться крепёжные детали классов прочности по ГОСТ 1759.4-87 и ГОСТ 1759.5-87, указанных в табл. 6. Винты в контактных соединениях рекомендуется применять с цилиндрической или шестигранной головкой.

Таблица 6.

| Наименование детали и её материал | Класс или группа прочности, не ниже |
| --- | --- |
| Болты, винты, шпильки из углеродистых или легированных сталей | 5.8 |
| Гайки из углеродистых или легированных сталей | 5 |
| Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов | 32 |

2.1.14. Требования к подготовке рабочих поверхностей контактных деталей приведены в приложении 3.

2.2. Т р е б о в а н и я   к   э л е к т р и ч е с к и м   п а р а м е т р а м .

2.2.1.  отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивления участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:

для класса 1 – 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;

для класса 2 – 2;

для класса 3 – 6.

В контактных соединениях проводников с различными  электрическим сопротивлением сравнение производится с контакт-деталью с большим электрическим сопротивлением.

2.2.2. Начальное электрическое сопротивление контактных соединений класса 1 проводников со штыревыми выводами не должно превышать значений, указанных в табл. 7.

Таблица 7.

| Диаметр штыря, мм. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальное электрическое сопротивление контактных соединений с медными и латунными выводами по ГОСТ 21242-75, мкОм. | 80 | 50 | 30 | 26 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |

Требования к контактным соединениям классов 2 и 3, при необходимости, указываются в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

2.2.3. электрическое сопротивление контактных соединений (кроме сварных и паяных), прошедших испытание на соответствие требованиям стандартов и другой технической документации по методике, указанной в ГОСТ 17441-84, не должно превышать начальное значение более чем в 1,5 раза. Электрическое сопротивление сварных и паяных контактных соединений должно оставаться неизменным. Необходимость обязательного  применения моментных индикаторных ключей должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2.4. При протекании номинального (длительно допустимого) тока наибольшая допустимая температура контактных соединений классов 1 и 2 не должна превышать значений, указанных в табл. 8. Токовые нагрузки проводников при этом принимаются по «Правилам устройства электроустановок», утверждённым Госэнергонадзором 12.04.69, по стандартам или техническим условиям на конкретные виды электротехнических устройств.

Таблица 8.

| Характеристика соединяемых проводников | Наибольшая допустимая температура нагрева, оС, в установках |
| --- | --- |
|  | до 1000 В | св. 1000 В |
| 1. Проводники из меди, алюмомеди, алюминия и его сплавов без защитных покрытий рабочих поверхностей | 95 | По ГОСТ 8024-90 |
| 2. . Проводники из меди, алюмомеди, алюминия и его сплавов с защитными покрытиями рабочих поверхностей неблагородными металлами | 110* |  |
| 3. Проводники из меди и её сплавов без изоляции или с изоляцией классов B, F и H по ГОСТ 8865-87 с защитным покрытием рабочих поверхностей серебром | 135 |  |

* Допускается для проводников из меди без изоляции или с изоляцией классов B, F и H по ГОСТ 8865-87 повышать температуру до 135 оС, если возможность этого подтверждена результатами испытаний по ГОСТ 17441-84 и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Температура контактных соединений класса 3 устанавливается в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств в зависимости  от применяемых материалов, покрытий, класса изоляции присоединяемых проводников и условий эксплуатации.

(Изменнёная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2.2.5. (Исключён, Изм. № 1).

2.2.6. После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 оС у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 оС – у соединений медных проводников и 400 оС – у соединений стальных проводников.

2.2.7. Значение допустимого сквозного тока контактных соединений должно быть не менее  допустимых сквозных токов конкретных видов электротехнических устройств, указанных в стандартах или технических условиях на эти устройства.

При отсутствии этих данных значение плотности односекундного тока должна соответствовать 165 А/мм2 – для медных проводников, 105 А/мм2 – для алюминиевых и алюмомедных, 90 А/мм2 – для проводников из алюминевого сплава и 20 А/мм2 – для стальных проводников.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Т р е б о в а н и я   п о   у с т о й ч и в о т и   к   м е х а н и ч е с к и м   ф а к т о р а м .

    - контактные соединения должны выдерживать воздействий механических факторов внешней среды по группе условий эксплуатации согласно ГОСТ 17516-72, которая должна указываться в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

При отсутствии  таких указаний контактные соединения, подверженные вибрации в течении 1 ч. с постоянной частотой от 40 до 50 Гц и амплитудой 1 мм.

    - Контактные соединения должны выдерживать воздействие статических осевых нагрузок на растяжение, вызывающие напряжения, не менее:

90% временного сопротивления разрыву целого проводника – для контактных соединений проводов линии электропередачи, работающих на растяжение;

30% временного сопротивления разрыву целого проводника – для неразборных контактных соединений, не работающих на растяжение, а также для соединений проводников с гнездовыми выводами, соединений не оконцованных проводов и кабелей с плоскими выводами, укомплектованными фасонными шайбами.

    - Затяжку болтов рекомендуется производить моментными индикаторными ключами, например ДК – 25, винтов – тарированными отвертками. Крутящие моменты указаны в приложении 4.

Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.

2.3.1 – 2.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3.4. Разборные контактные соединения проводников с выводами, одно-болтовые контактные соединения, которые могут подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, а также разборные контактные соединения, подверженные вибрации или находящиеся во взрывоопасных помещениях, должны быть предохранены от само отвинчивания контргайками , пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Т р е б о в а н и я   к   н а д ё ж н о с т и .

2.4.1. Для оценки надежности контактных соединений устанавливается гамма процентный ресурс, если иное не установлено в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.

Нижнее значение гамма процентного ресурса должно обеспечивать работу электротехнических устройств  в соответствии с требованиями к надежности , установленными в стандартах или технических условиях на эти электротехнические устройства.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Т р е б о в а н и я   к   безопасности.

2.5.1. Контактные соединения в части требований безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 и обеспечивать условия эксплуатации , установленные « Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» .

2.5.2. Контактные соединения в части требований пожарной безопастности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91, что обеспечивается выполнением требований ГОСТ 10434-82.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

Приложение 1

### Справочное

Приложение 2

### Справочное

Разборные контактные соединения проводников с плоскими выводами без средств стабилизации электрического соединения.

а-с контргайкой, б-с пружиной шайбой, в-однопроволочная ( многопроволочная) жила провода (кабеля) сеч. До 10 кв. мм. Без изгибания в кольцо.

1-плоский вывод (шина); 2-шина (кабельный наконечник); 3,4,5- щайба, болт и гайка стальные; 6- пружинная шайба; 7- винт; 8- фасонная шайба ( шайба-звездочка); 9-провод (кабель); 10-фасонная шайба ( арочная шайба);

а)-крепежом из цветного металла с контрогайкой. б-крепежом из цветного металла с пружинной шайбой. в-стальным крепежом с тарельчатой пружиной. г – стальным крепежом с защитными металлическими покрытиями рабочих поверхностей с контрогайкой (пружинной шайбой) д- стальным крепежом через стальную медно-алюминиевую пластинус контрогайкой(пружинной шайбой). е- стальным крепежом через переходную пластину из твердого алюминиевого сплава с контрогайкой.

1-плоский вывод(шина) 2- шина(кабельный наконечник) 3-5- шайба,болт,гайка из цветного металла. 6- пружинная шайба. 7- стальная гайка. 8- стальной болт. 9- тарельчатая пружина. 10- стальная шайба(увеличительная) 11-стальная шайба 12- плоский вывод(шина) 13- шина(кабельный наконечник ) с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности. 14-медно-алюминиевая пластина 15- пластина из твердого алюминиевого сплава.

Разборные контактные соединения проводников со штырьевыми выводами без средств и со средствами стабилизации электрического сопротивления.

а-проводник из меди , твердого алюминиевого сплава или алюминия с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности;б,в,г- алюминиевый проводник д-алюминиевый проводник через переходную медно-алюминиевую пластину. е- одно-многопроволочная жила провода кабеля сечением 10 мм2 с изгибанием в кольцо.

1-штырьевой вывод из меди или латуни 2-гайка из меди или латуни 3- шина(кабельный наконечник) 4-стальная гайка 5-штырьевой медный вывод 6-стальная шайба 7-алюминиевая шина(кабельный наконечник) 8- штырьевой латунный вывод 9- штырьевой стальной вывод 10- тарельчатая пружина 11-медно-алюминиевая пластина 12-провод)кабель) 13-пружинная шайба 14-фасонная шайба(звездочка).

Разборные контактные соединения проводников с гнездовыми выводами.

а,б однопроволочная или многопроволочная сплавленная в монолит жила в-многопроволочная жила, оконцованная кабельным наконечником.

1-наборный зажим 2-провод или кабель 3-гнездовой вывод 4-кабельный наконечник штифтовой.

Приложение 3

#### Рекомендуемое

1 контакт детали имеющие два и более отверстий под болты в поперечном сечении , рекомендуется выполнять с продольными разрезами , как показано на рисунке.

2 Рабочие поверхности контакт деталей разборных контактных соединений и неразборных контактных соединений с линейной арматурой непосредственно перед сборкой должны быть подготовленны:

медные без покрытия и алюминиевые-защищены.

При зачистке алюмомедных провода не должна быть повреждена медная оболочка.

Алюминиевые и из алюминиевых сплавов – зачищены и смазанны нейтральной смазкой( вазелин КВЗ, ЦИАТИМ-221 или другими смазками аналогичными свойствами)

Рекомендуемое время между зачисткой и смазкой - -1 час.

Рабочие поверхности имеющие защитное металлическое покрытие-промыты органическим расстворителем.

3 Рабочие поверхности медных контакт деталей . соединяемых способом опрессовки ,должны быть зачищенны, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

Рабочие поверхности алюминиевых контакт деталей должны быть зачищенны и смазаны кварцевазелиновой пастой или другими смазками с, пастами и компаудами с аналогичными свойствами.

4 Поверхность контакт деталей, соединяемых сваркой или пайкой, должны быть предварительно зачищенны , обезжиренны или протравленны.

5 Расположение и размер отверстий под болты в контакт деталях разборных контактных соединений рекомендуется принимать в соответствии с ГОСт 21242-75.

По согласованию с потребителем допускается выполнение овальных отверстий.