ГОСТ 13781.2-77

Муфты соединительные свинцовые

для силовых кабелей на напряжения 1, 6 и 10 кВ.

Настоящий стандарт распространяется на комплект деталей и монтажных материалов соединительных свинцовых муфт и защитных кожухов к ним (в дальнейшем именуемые муфты) для силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и с изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на переменное напряжение 1, 6 и 10 кВ частоты 50 Гц, проложенных в земле и в кабельных сооружениях.

Муфты могут применяться в воде при условии их защиты специальными кожухами.

Муфты, смонтированные на кабеле, должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 13781.0-79 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ РС 4238-77.

Стандарт устанавливает требования к муфтам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей категории качества.

(Измененная редакция, Изм.№ 1).

МАРКИ И РАЗМЕРЫ

Муфты должны изготавливаться марки СС – свинцовая соединительная. Для муфт в тропическом исполнении к марке добавляется буква Т.

Защитные кожухи к муфтам должны изготовляться следующих марок:

КзЧ – кожух защитный подземный чугунный;

КзП – кожух защитный подземный пластмассовый;

КзЧг – кожух защитный подземный чугунный герметичный;

КзПа кожух защитный пластмассовый армированный для кабельных сооружений.

Коды ОКП приведены в справочном приложении 1а.

(Измененная редакция, Изм.№ 1)

1.2а. Удельная материаоемкость муфт приведена в справочном приложении 1б.

(Введен дополнительно, Изм. №1) .

Муфты и кожухи в зависимости от напряжения и сечения жил кабеля должны соответствовать: обычного исполнения - указанному в табл. 1, тропического в табл. 2.

таблица 1.

| Обозначение муфты | Внутренний диаметр муфты, мм. | Обозначение кожуха | Внутренний диаметр горловины кожуха, мм. | Сечение жил кабелей, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 кВ. | 10 кВ. |
| СС-60 | 60 | КзЧ-55 | 55 | 10,16,25 | - |
| СС-70 | 70 | КзП-55 | 55 | 35,50,70 | 16,25 |
|  |  | КзПа-75 | 75 |  |  |
| СС-80 | 80 | КзЧ-65 | 65 | 95,120 | 35,50,70 |
|  |  | КзП-55 | 55 |  |  |
|  |  | КзПа-75 | 75 |  |  |
| СС-90 | 90 | КзЧ-65 | 65 | 150 | 95,120 |
|  |  | КзП-75 КзПа-75 | 75 |  |  |
| СС-100 | 100 | КзЧ-75 КзП-75 КзПа-75 | 75 | 185,240 | 150 |
| СС-110 | 110 |  |  | - | 185,240 |

Измененная редакция изм № 1.

таблица 2

| Обозначение муфты | Внутренний диаметр муфты, мм. | Обозначение кожуха | Внутренний диаметр горловины кожуха, мм. | Сечение жил кабелей, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1кВ. | 6-10 кВ. |
|  |  |  |  | 3-х жильного | 4-х жильного | 3-х жильного |
|  |  |  |  | до 35 | до 25 | - |
| СС-Т-60 | 60 | КаЧг-55 | 55 |  |  |  |
| СС-Т-70 | 70 |  |  | 50,70 | 35,50 | 10,16,25 |
| СС-Т-80 | 80 | КаЧг-65 | 65 | 95,120 | 70,95 | 35,50,70 |
| СС-Т-90 | 90 |  |  | 150,185 | 120,150 | 95,120 |
| СС-Т-100 | 100 | КзП-75 | 75 | 240 | 185 | 150 |
| СС-Т-110 | 110 |  |  | - | - | 185,240 |

  - Конструкция и размеры муфт должны соответствовать указанным на черт 1 и в табл. 3

таблица 3

| L (пред. откл +/- 5) | d (пред. откл +/- 1) | S (пред. откл +/-0,25) |
| --- | --- | --- |
|  |  | свинец без присадки | свинец с присадкой |
| 450,475 | 60,70 | 3 | 2 |
| 525,550,600,690 | 80,90,100,110 | 3,5 | 2,5 |

  - Конструкция и размеры кожухов марки КзЧ должны соответствовать указанным на черт 2. и в табл. 4.

Таблица 4

| Обозначение кожуха | B | D | L | d | l | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КзЧ-55 | 140 | 108 | 750 | 55 | 502 | 6 |
| КзЧ-65 | 150 | 130 | 840 | 65 | 576 | 6 |
| КзЧ-75 | 160 | 149 | 1000 | 75 | 716 | 7 |

  - Конструкция и размеры пластмассовых кожухов должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл. 5.

таблица 5

| Обозначение кожуха | D | L | d | l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КзП-55 | 120 | 820 | 55 | 570 |
| КзП-75 | 150 | 1000 | 75 | 660 |
| КзПа-75 | 150 | 1000 | 75 | 660 |

1.5,1.6 (Измененная редакция, изм №1)

  - Конструкция и размеры кожухов маркиКач должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл. 6.

1-пробка с прокладкой для заливочного отверстия. 2-верхняя половина кожуха. 3- нижняя половина кожуха. 4- герметизирущая прокладка. 5-болт заземления.

Таблица 6

| Обозначение кожуха | A | B | H | L | d | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КзЧг-55 | 310 | 195 | 174 | 880 | 55 | 6 |
| КзЧг-65 | 355 | 215 | 200 | 970 | 65 | 6 |
| КзЧг-75 | 395 | 248 | 232 | 1080 | 75 | 7 |

Пример условногообозначения соединительной свинцовой муфты внутренним диаметром 100 мм., в чугунном негерметичном кожухе с внутреннем диаметром горловины 75 мм. , для трехжильного кабеля с сечением жил 150 мм2 , на напряжение 10 кВ.

СС-100-КзЧ-75-3x150-10 ГОСТ 13781.2-77

То же, соединительной свинцовой муфты с внутренним диаметром 100 мм., в тропическом исполнении, в чугунном герметичном кожухе с внутренним диаметром горловины 75 мм. , для трехжильного кабеля с сечением жил 150 мм2 , на напряжение 10 кВ.

СС-Т-100-КзЧг-75-3x150-10 ГОСТ 13781.2-77

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Комплекты деталей монтажных материалов соединительных муфт должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 13781.0 – 79 и настоящего стандарта, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Корпус муфты должен быть из свинца с содержанием олова не менее 0,002% по ГОСТ 3778 – 77 или из сплава ССуМО – Е по ГОСТ 1292 – 81.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм.№ 1)

2.3. Корпус муфты должен выдержать испытания на растяжение до 1,5 – кратного внутреннего диаметра.

2.4. Кожух марки Кзч и КзЧг должен быть из серого чугуна марки СЧ по ГОСТ1412 – 79.

2.5. Кожуха марок КзП и КзПа должны быть из прессматериалов марок АГ – 4С по ГОСТ 20437 – 75 или ДСВ по ГОСТ 17478 – 72.

Кожух КзПа должен быть армирован проволочной сеткой.

2.6. Кожух марки Кзч должен быть окрашен грунтом марки ГФ – 021 по нормативно – технической документации, утвержденной в установленном порядке, или лакомБТ – 577 по ГОСТ 5631 – 79, или краской на основе кремнийорганических лаков по нормативно-технической документации.

Кожух марки КзЧг должен быть окрашен грунтом АК – 070 по нормативно – технической документации, утвержденной в установленном порядке и эмалью марки ХВ – 785 по ГОСТ 7313 – 75.

2.4. – 2.6. (Измененная редакция, Изм.№ 1).

2.7. (Исключен, Изм. № 1).

2.8. Пробки заливочных отверстий кожуха марки КзЧг должны быть из латуни марки ЛС – 59 – по гост 2060 – 73. допускаются пробки из стали марки СтЗ ГОСТ 380 – 71 с покрытием Кд12хр по ГОСТ 9.073 – 77 или литьевого капрона.

2.9. Прокладки для кожуха марки КзЧг должны быть из листовой технической резины в тропическом исполнении по нормативно – технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.10. На одном конце провода заземления для муфт тропического исполнения должен быть напрессован медный луженый наконечник по ГОСТ 7386. Толщина слоя полуды не менее 9 мкм. Сечения провода заземления и наконечники должны соответствовать указанным в табл. 7.

Таблица 7

| Сечение жил кабеля мм2. | Для районов с умеренным климатом. | Для районов с тропическим климатом. |
| --- | --- | --- |
|  | Сечение првода заземления, мм2. | Обозначение наконечника | Сечение првода заземления, мм2. | Обозначение наконечника |
| До 25 | 10 | 10-8 | 10 | 10-8 |
| 35 | 10 | 10-8 | 16 | 16-8 |
| 50 | 16 | 16-8 | 25 | 25-810 |
| 70 | 16 | 16-8 | 35 | 35-10(12) |
| 95 | 16 | 16-8 | 50 | 50-10(12) |
| 120 | 16 | 16-8 | 70 | 70-10(12) |
| 150-240 | 25 | 25-8(10) | 70 | 70-10(12) |

Примечание:

1 В скобках указаны допустимые диаметры контактных зажимов.

2 Допускается применение провода большего сечения.

2.11 Для заливки муфт должны применяться заливочные составы в соответствии с указанными в табл.8.

таблица 8.

| Марка состава по ГОСТ 6967-77 | Область применения |
| --- | --- |
| МК-45 | Для муфт работающих при температуре окружающей среды от 0 до 25 ºС. |
| МБ-70/60 | Для муфт работающих при температуре окружающей среды от минус 5 до + 40 ºС. |
| МБ-90/75 | Для муфт работающих при температуре окружающей среды от 0 до 50 ºС. |
| МБМ | Для муфт работающих при температуре окружающей среды до минус 50 ºС |

Для заливки муфт тропического исполнения и кожухов марки КаЧг должен применяться состав марки МБ-90 по ГОСТ 6997-77

2.10,2.11(Измененная редакция , Изм№1)

2.12,2.13(Исключены,Изм№1).

- комплектность

3.1. Соединительные муфты должны комплектоваться защитными кожухами и монтажными материалами, указанными в обязательных приложениях 1 и 2.

3.2. Заливочный состав должен комплектоваться для нескольких муфт, но не более чем для пяти.

Заливочный состав для муфт тропического исполнения и кожухов марки КзЧг должен комплектоваться для одной муфты и кожуха.

3.3. По требованию потребителя муфты обычного исполнения могут комплектоваться кожухами марки КзЧг. По требованию потребителя корпус муфты (свинцовая труба) может поставляться отдельно.

(Введен дополнительно, Изм. №1) .

4.ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Правила приемки должны соответствовать требованиям ГОСТ 13871.0 – 79 и настоящего стандарта.

4.2. За партию принимается число муфт одного внутреннего диаметра, одновременно предъявляемое к приемке, но не более 10000 шт.

4.3. Приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям пп. 1.4 – 1.7; 2.6; 2.8; 2.10 (в части наличия покрытия), 3.1 (в части наличия комплектующих материалов), 6.1 – 6.7 изготовитель проводит на каждую муфте; на соответствие требованиям пп. 2.2 и 2.10 – 2.3 – на двух муфтах от партии; на соответствие требованиям п. 2.10 (в части конституции провода заземления) и п. 3.1 (в части количества комплектующих материалов) – на 0,1% муфт от партии, но не менее чем на двух муфтах.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные испытания на удвоенном числе муфт.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

4.4. Периодические испытания муфт должны проводится на соответствие требованиям пп. 2.8, 2.10 (в части толщины покрытия).

4.1 – 4.4. (Измененная редакция, Изм.№ 1).

4.5, 4.6. (Исключены, Изм. № 1).

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

5.1а. Методы испытания должны соответствовать требованиям ГОСТ 13871.0 – 79 и настоящего стандарта.

(Введен дополнительно, Изм. №1).

5.1. Требования пп. 1.4 – 1.7, 2.6 -  2.8, 2.10 (в части наличия окраски и полуды), 6.1 – 6.7 проверяют осмотр и обмером измерительной линейкой по ГОСТ 427-75 и штенгенциркулем по ГОСТ 166-80

(Изменненая редакция, Изм. № 1).

5.2. Наличие присадок в сплаве свинца (п.2.2.) проверяют: меди по ГОСТ 20580.2-80, олова – по ГОСТ 205.80-80, сурьмы – по ГОСТ 20580.7-80, теллура – по ГОСТ 1293.11-83.

5.3. Испытание муфт на растяжение (п. 2.3.) – по ГОСТ 12174-76.

5.4. Проверку муфт на соответствие требованиям пп. 2.8, 2.10 (в части толщины покрытия) – по ГОСТ 9.302-79.

5.5. Проверка конструкции провода заземления (п. 2.10) – по ГОСТ 12177-79.

5.6. Герметичность банок с составом (п. 6.3) проверяют установкой банки вверх дном на лист чистой бумаги. Предварительно наружняя поверхность банки должна быть тчательно протерта и отчищена от состава и других загрязнений. Продолжительность испытания 1 час при температуре не ниже 10 оС. После испытания на бумаге не должно быть следов состава.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.7, 5.8. (Исключены, Изм. № 1).

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение муфт – в соответствии с требованиями ГОСТ 18690-82, ГОСТ 13781.0-79 и настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- На наружней поверхности корпуса муфты несмываемой краской или клеймением должны быть нанесены товарный знак предприятия изготовителя, марка муфты и внутренний диаметр; на поверхности кожуха – товарный знак предприятия-изготовителя, марка кожуха и внутренний диаметр горловины.

- Визкий пропиточный состав должен быть упакован в герматичные банки из белой жести по нормативно-технической документации.

Для муфт тропического использования допускается состав, предназначенный для заливки кожуха, упаковывать в пакет из полиэтиленовой пленки (из расчета не более чем на один кожух).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- Монтажные материалы должны быть обернуты в кабельную бумагу по ГОСТ 23436-79 или оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75.ю

- (Исключен, Изм. № 1).

- Допускаются комплекты роликов, рулонов и пропиточный состав упаковывать совместно в одну банку.

- В один ящик должно быть упаковано не более 10 комплектов муфт. Допускается для нескольких комплектов упаковывать клей в одну тару.

6.6, 6.7. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Указание по эксплуатации – по ГОСТ 13781.0-79.

  - Климатическое исполнение муфт марки СС-У, ХЛ, марки СС-Т – Т. Категория размещения муфт – 5.

  - Длительно допустимая температура нагрева муфт при эксплуатации для кабелей на напряжение 1 и 6 кВ – 80оС, муфт для кабелей на напряжение 10 кВ – 70оС.

Раздел 7. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а

Справочное

| Наименование изделия | Код ОКП | КЧ |
| --- | --- | --- |
| Соединительная муфта СС-60 | 3599131000 | 07 |
| СС-60-КзЧ-55 | 3599131001 | 06 |
| СС-60-КзП-55 | 3599131002 | 05 |
| СС-60-КзПа-75 | 3599131003 | 04 |
| Соединительная муфта СС-70 | 3599131100 | 04 |
| СС-70-КзЧ-55 | 3599131101 | 03 |
| СС-70-КзП-55 | 3599131102 | 02 |
| СС-70-КзПа-75 | 3599131103 | 01 |
| Соединительная муфта СС-80 | 3599131200 | 01 |
| СС-80-КзЧ-55 | 3599131201 | 00 |
| СС-80-КзП-55 | 3599131202 | 10 |
| СС-80-КзПа-75 | 3599131203 | 09 |
| Соединительная муфта СС-90 | 3599131300 | 09 |
| СС-90-КзЧ-55 | 3599131301 | 08 |
| СС-90-КзП-55 | 3599131302 | 07 |
| СС-90-КзПа-75 | 3599131303 | 06 |
| Соединительная муфта СС-100 | 3599131400 | 06 |
| СС-100-КзЧ-55 | 3599131401 | 05 |
| СС-100-КзП-55 | 3599131402 | 04 |
| СС-100-КзПа-75 | 3599131403 | 03 |
| Соединительная муфта СС-110 | 3599131500 | 03 |
| СС-1100-КзЧ-55 | 3599131501 | 02 |
| СС-110-КзП-55 | 3599131502 | 01 |
| СС-110-КзПа-75 | 3599131503 | 00 |
| Соединительная муфта марки ССТ-60 | 3599131600 | 00 |
| СС-Т-60-КзЧг-55 | 3599131601 | 10 |
| Соединительная муфта марки ССТ-70 | 3599131700 | 08 |
| СС-Т-70-КзЧг-55 | 3599131701 | 07 |
| Соединительная муфта марки ССТ-80 | 3599131800 | 05 |
| СС-Т-80-КзЧг-65 | 3599131801 | 04 |
| Соединительная муфта марки ССТ-90 | 3599131900 | 02 |
| СС-Т-90-КзЧг-65 | 3599131901 | 01 |
| Соединительная муфта марки ССТ-100 | 3599132000 | 03 |
| СС-Т-100-КзЧг-75 | 3599132001 | 02 |
| Соединительная муфта марки ССТ-110 | 3599132100 | 00 |
| СС-Т-110-КзЧг-75 | 3599132101 | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1б.

Справочное

| Марка муфты | Материалоемкость кг/шт. | Марка кожуха | Материалоемкость кг/шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| СС-60 | 11.4 | КзЧ 55 | 16 |
| СС-70 | 12.6 | КзЧ 65 | 19 |
| СС-80 | 18.0 | КзЧ 75 | 30 |
| СС-90 | 19.0 | КзП 55 | 3,0 |
| СС-100 | 23.4 | КзП 75 | 5,5 |
| СС-110 | 26.5 | КзЧа 75 | 7,5 |
| КзЧг 55 | 17 |
| КзЧг 65 | 23 |
| КзЧг 75 | 30 |

Приложения 1а, 1б. (введены дополнительно, Изм. № 1).)

Приложение 1

Обязательное

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МУФТ ОБЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

| Наименование монтажного материала | Обозначение НТД | Количество на одну муфту |
| --- | --- | --- |
|  |  | СС-60 | СС-70 | СС-80 | СС-90 | СС-100 | СС-110 |
| Комплект валиков и прокладок Номер комплекта | ГОСТ 8327-77 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 3 | 1 3 |
| Состав заливочный,кг | ГОСТ 6997-77 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Состав пропиточный,кг |  | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| Припой марки ПОС-39 или ПОССу 30-2 или ПОССу 29-0,5 | ГОСТ 21930-76 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,60 |
| Припой марки А | ТУ 48-21-71-72 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
| Заземляющий провод медный, луженный,м | ГОСТ 2218-77 | 1,0 (0,8) | 1,0 (0,8) | 1,1 (0,9) | 1,1 (0,9) | 1,2 (1,0) | 1,2 (1,0) |
| Проволка диаметром 1,6-1,4 мм, стальная оцинкованная, м. | ГОСТ 1526-81 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Гильза соединительная медная, шт. | ГОСТ 23469.1-82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Лента смолянная, кг. | ТУ 16-503.020-76 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Шнур асбестовый, кг. | ГОСТ 1779-83 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Обрезки обтирочные, хлопчатобумажные, кг | ГОСТ 4644-75 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Жир паяльный,кг | ГОСт 23683-79 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |

Примечания:

1 Муфты для кабелей с медными жилами комплектуются гильзами по требованию заказчика.

2 По требованию потребителя вместо комплекта №2, 3 поставляется комплект №9.

3 При отсутсвии в заказе марки заливочного состава муфты комплектуются составом марки МБ70/60.

4. Допускается отклонение по массе всех материалов на +/- 10 %.

5. В скобках указанна длинна провода заземления для кожухов марки КзП,КзПа.

Смоляная лента должна быть обернута в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569-79 или упакована в мешок, изготовленный из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82.

Паяльный жир должен упакован по ГОСТ 23216-78 (тип ВУ-ПА-3 или ВУ-ПА-5).

Корпус муфты и металлические банки для экспорта в страны с умеренным климатом должны быть упакованы по ГОСТ 23216-78 (тип ВУ-1 – 1)или обернуты бумагой двухслойной упаковкой по ГОСТ8828-76.

В один ящик должно быть упаковано не более 10 комплектов муфт.

Разрешается упаковывать монтажные материалы в отдельный ящик, при этом одноименные монтажные материалы должны быть в одной таре(банке,пакете)

Приложение 2.

### Обязательное

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МУФТ ТРОПИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

| Наименование | Обозначение стандарта | На одну муфту |
| --- | --- | --- |
|  |  | СС–Т-60 | СС–Т-70 | СС–Т-80 | СС–Т-90 | СС–Т-100 | СС–Т-110 |
| Комплект роликов и рулонов, шт. | ГОСТ 8327-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Номер комплекта |  | №1 | №2/№1 | №2/№1 | №2/№1 | №3 | №3 |
| Состав заливочный МБ-90/75, кг | ГОСТ 6997-77 | 6 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 |
| Состав вязких пропиточных, кг | По нормативно-технической документации | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| Припой ПОССу 40-2,кг | ГОСТ 21930-76, ГОСТ 21931-76 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 0,53 | 0,60 |
| Припой марки А, кг | По нормативно-технической документации | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
| Провод заземления с напрессованным наконечником, м | ГОСТ22483-77, ГОСТ 7386-80 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Проволока медная луженая диаметром 1,5± 0,2мм, м | По нормативно-технической документации | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| Гильза соединительная медная, шт. | ГОСТ 5676-82 | 3(4) | 3(4) | 3(4) | 3(4) | 3 | 3 |
| Лента смоляная, кг | По нормативно-технической документации | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Жир паяльный, кг | То же | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Парафин, кг | ГОСТ 23683-79 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Шнур асбестовый, кг | ГОСТ 1779-72 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Салфетка бязевая площадью 0,09 м2, шт. | ГОСТ 11680-76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Примечания:

В знаменателе указан номер комплекта роликов и рулонов для муфт на напряжении 1 кВ.

Число соединительных гильз определяется числом жил.

(Измененная редакция, Изм.№ 1).