ГОСТ 9581-80

Наконечники кабельные алюминиевые и медно-алюминиевые, закрепляемые опрессовкой.

Конструкция и размеры.

1. Настоящий стандарт распространяется на алюминиевые и медно-алюминиевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой и предназначенные для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 16 до 300 мм2 на напряжение до 35 кВ.

2. Конструкция, основные размеры, условное обозначение   с указанием вида климатического исполнения по ГОСТ 15150—69, коды ОКП, предельные отклонения и расчетная масса алюминиевых наконечников и место нанесения маркировки должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

3. Конструкция, основные размеры, условное обозначение  с указанием вида климатического исполнения по ГОСТ 15150—69, коды ОКП, предельные отклонения и расчетная масса медно-алюминиевых наконечников и место нанесения маркировки должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Таблица 1.

| Обозначение | Код ОКП | Диаметр контактного стерржня | D | d | d1 | C | L | *** lmin | L1 | L2 | S** | B, не более | Rmax | Расчётная масса 1000 шт., кг. Не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Из трубки | Из прутка |  |  |  | Из трубки | Из прутка |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из трубки | Из прутка |
| 16-8-5,4-А-УХЛЗ | 34 4983 0011 | 8 | 8,4 | 10 | 5,4 | 1,2 | 59±1 | 59±1 | 30 | 22 | 9 | 3,5 | 3,5 | 16,5 | 13 | 9,2 | 8,3 |
| 16-8-5,4-А-Т2 | 34 4983 0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-8-7-А-УХЛЗ | 34 4983 0021 |  |  | 12 | 7,0 | 1,3 | 62±1 | 61±1 |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 18,0 |  | 12,9 | 12,6 |
| 25-8-7-А-Т2 | 34 4983 0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-10-8-А-УХЛЗ | 34 4983 0031 | 10 | 10,5 | 14 | 8,0 | 1,5 | 68±1 | 66±1 |  | 27 | 12 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |  | 19,6 | 17,5 |
| 35-10-8-А-Т2 | 34 4983 0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-10-9-А-УХЛЗ | 34 4983 0041 |  |  | 16 | 9,0 | 1,8 | 75±1 | 70±1 | 36 |  |  | 5,5 | 6,0 | 23,0 | 16 | 28,8 | 24,9 |
| 50-10-9-А-Т2 | 34 4983 0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-11-А-УХЛЗ | 34 4983 0051 |  |  | 18 | 11,0 |  | 86±2 | 81±2 | 38 | 32 | 13 | 6,0 | 7,0 | 25,0 | 20 | 38,0 | 35,5 |
| 70-10-11-А-Т2 | 34 4983 0052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-12-А-УХЛЗ | 34 4983 0061 |  |  |  | 12,0 | 1,5 |  |  |  |  |  | 5,5 | 5,5 |  |  | 35,7 | 33,7 |
| 70-10-12-А-Т2 | 34 4983 0062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95-12-13-А-УХЛЗ | 34 4983 0071 | 12 | 13,0 | 20 | 13,0 | 1,8 | 89±2 | 83±2 | 40 |  |  | 6,5 | 7,5 | 28,0 |  | 44,5 | 41,8 |
| 95-12-13-А-Т2 | 34 4983 0072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-12-14-А-УХЛЗ | 34 4983 0081 |  |  | 22 | 14,0 | 2,0 | 96±2 | 90±2 | 48 |  |  | 7,0 | 7,0 | 33,0 |  | 59,9 | 55,5 |
| 120-12-14-А-Т2 | 34 4983 0082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-16-14-А-УХЛЗ* | 34 4983 0091 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 7,0 |  |  | 58,6 | 54,2 |
| 120-16-14-А-Т2* | 34 4983 0092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-16-А-УХЛЗ | 34 4983 0101 | 12 | 13,0 | 24 | 16,0 |  | 107±2 | 100±2 |  | 42 | 13 |  | 8,5 | 34,0 | 24 | 74,0 | 72,5 |
| 150-12-16-А-Т2 | 34 4983 0102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-16-А-УХЛЗ* | 34 4983 0111 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 7,0 |  |  | 72,0 | 71,2 |
| 150-16-16-А-Т2* | 34 4983 0112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-17-А-УХЛЗ | 34 4983 0121 | 12 | 13,0 |  | 17,0 | 1,8 |  |  |  |  | 13 | 6,5 | 6,5 |  |  | 61,3 | 60,4 |
| 150-12-17-А-Т2 | 34 4983 0122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-17-А-УХЛЗ* | 34 4983 0131 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 60,0 | 58,6 |
| 150-16-17-А-Т2* | 34 4983 0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-18-А-УХЛЗ | 34 4983 0141 |  |  | 26 | 18,0 | 2,0 | 116±2 | 108±2 | 50 | 47 |  | 7,5 | 7,5 | 36,0 | 27 | 78,9 | 75,1 |
| 185-16-18-А-Т2 | 34 4983 0142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-18-А-УХЛЗ* | 34 4983 0151 | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 75,3 | 73,2 |
| 185-20-18-А-Т2* | 34 4983 0152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-19-А-УХЛЗ | 34 4983 0161 | 16 | 17,0 |  | 19,0 | 1,8 |  |  |  |  | 15 | 7,0 | 7,0 |  |  | 70,0 | 68,3 |
| 185-16-19-А-Т2 | 34 4983 0162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-19-А-УХЛЗ* | 34 4983 0171 | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 68,5 | 64,8 |
| 185-20-19-А-Т2* | 34 4983 0172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-20-А-УХЛЗ | 34 4983 0181 |  |  | 28 | 20,0 | 2,0 | 126±3 | 117±3 | 53 | 52 |  | 7,5 | 7,5 | 40,0 | 28 | 86,4 | 80,4 |
| 240-20-20-А-Т2 | 34 4983 0182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-22-А-УХЛЗ | 34 4983 0191 |  |  | 30 | 22,0 |  | 132±3 | 122±3 | 56 | 53 |  |  |  | 42,5 | 31 | 115,6 | 106,5 |
| 240-20-22-А-Т2 | 34 4983 0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-20-24-А-УХЛЗ | 34 4983 0201 |  |  | 34 | 24,0 | 2,5 | 145±3 | 131±3 | 60 | 60 |  | 9,5 | 9,5 | 48,0 | 41 | 150,0 | 140,0 |
| 300-20-24-А-Т2 | 34 4983 0202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Размеры, мм                                                                                                        Таблица 2

| Обозначение | Код ОКП | Диметр контактного стержня | D | d | d1 | C | L | Lмин *** | l1(1.0 | S** | S1** | B | Rmax | Масса 1000 шт.,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-6-5,4-МА-УХЛ3 | 34 4985 0011 | 6 | 6,4 | 10 | 5,4 | 1,2 | 63(2 | 30 | 20 | 3,5 | 4,5 | 15,0 | 13 | 23,1 |
| 16-6-5,4-МА-Т2 | 34 4985 0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-8-7-МА-УХЛ3 | 34 4985 0021 | 8 | 8,4 | 12 | 7,0 | 1,3 | 66(2 |  |  | 4,5 | 5,5 | 18,0 |  | 30,7 |
| 25-8-7-МА-Т2 | 34 4985 0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-10-8-МА-УХЛ3 | 34 4985 0031 | 10 | 10,5 | 14 | 8,0 | 1,5 | 71(2 |  | 24 | 5,0 | 6,0 | 20,0 | 16 | 45,2 |
| 35-10-8-МА-Т2 | 34 4985 0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-10-9-МА-УХЛ3 | 34 4985 0041 |  |  | 16 | 9,0 | 1,8 | 78(2 | 36 |  | 5,5 | 6,5 | 23,0 |  | 58,6 |
| 50-10-9-МА-Т2 | 34 4985 0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-11-МА-УХЛ3 | 34 4985 0051 |  |  | 18 | 11,0 |  | 90,0(3 | 38 | 28 | 6,0 | 7,0 | 25,0 | 20 | 79,6 |
| 70-10-11-МА-Т2 | 34 4985 0152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-12-МА-УХЛ3 | 34 4985 0061 |  |  |  | 12,0 | 1,5 |  |  |  | 5,5 | 6,5 |  |  | 75,9 |
| 70-10-12-МА-Т2 | 34 4985 0062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95-12-13-МА-УХЛ3 | 34 4985 0071 | 12 | 13,0 | 20 | 13,0 | 1,8 | 93(3 | 40 |  | 6,5 | 7,5 | 28,0 |  | 97,8 |
| 95-12-13-МА-Т2 | 34 4985 0072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-12-14-МА-УХЛ*3 | 34 4985 0081 |  |  | 22 | 14,0 | 2,0 | 100(3 | 48 |  | 7,0 | 8,0 | 31,0 |  | 126,2 |
| 120-12-14-МА-Т2* | 34 4985 0082 |  |  | 22 | 14,0 |  |  | 48 | 28 | 7,0 | 8,0 | 31,0 | 20 | 126,2 |
| 120-16-14-МА-УХЛ3 | 34 4985 0091 | 16 | 17,0 |  |  | 2,0 |  |  | 30 |  |  |  |  | 120,0 |
| 120-16-14-МА-Т2 | 34 4985 0092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-16-МА-УХЛ3 | 34 4985 0101 | 12 | 13,0 | 24 | 16,0 |  | 107,3(3 |  | 34 |  |  | 34,0 | 24 | 153,2 |
| 150-12-16-МА-Т2 | 34 4985 0102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-16-МА-УХЛ3* | 34 4985 0111 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,0 |
| 150-16-16-МА-Т2* | 34 4985 0112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-17-МА-УХЛ3 | 34 4985 0121 | 12 | 13,0 |  | 17,0 | 1,8 |  |  |  | 6,5 | 7,5 |  |  | 139,1 |
| 150-12-17-МА-Т2 | 34 4985 0122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-17-МА-УХЛ3* | 34 4985 0131 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 |
| 150-16-17-МА-Т2* | 34 4985 0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-18-МА-УХЛ3 | 34 4985 0141 |  |  | 26 | 18,0 | 2,0 | 115(3 | 50 | 38 | 7,5 | 8,5 | 36,0 | 28 | 152,6 |
| 185-16-18-МА-Т2 | 34 4985 0142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-18-МА-УХЛ3* | 34 4985 0151 | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,0 |
| 185-20-18-МА-Т2* | 34 4985 0152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-19-МА-УХЛ3 | 34 4985 0161 | 16 | 17,0 |  | 19,0 | 1,8 |  |  |  | 7,0 | 8,0 |  |  | 177,6 |
| 185-16-19-МА-Т2 | 34 4985 0162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-19-МА-УХЛ3* | 34 4985 0171 | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,0 |
| 185-20-19-МА-Т2* | 34 4985 0172 |  | 21,0 |  |  | 1,8 | 115(3 | 50 | 38 | 7,0 | 8,0 | 36,0 | 28 |  |
| 240-20-20-МА-УХЛ3 | 34 4985 0181 | 20 |  | 28 | 20,0 | 2,0 | 122(3 | 53 | 40 | 7,5 | 8,5 | 40,0 |  | 157,5 |
| 240-20-20-МА-Т2 | 34 4985 0182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-22-МА-УХЛ3 | 34 4985 0191 |  |  | 30 | 22,0 | 2,0 | 12(38 | 56 |  | 7,5 | 8,5 | 42,5 | 31 | 206,9 |
| 240-20-22-МА-Т2 | 34 4985 0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-20-24-МА-УХЛ3 | 34 4985 0201 |  |  | 34 | 24,0 | 2,5 | 140(3 | 60 |  | 9,5 | 9,5 | 48,0 | 41 | 250,0 |
| 300-20-24-МА-Т2 | 34 4985 0202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*--Допускается в технически обоснованных случаях.

**-- Размеры для справок.

*** l—Длинна жильной части хвостовика наконечника.

4. Алюминиевые наконечники и хвостовик медно-алюминиевых наконечников должны изготовляться из круглых тянутых алюминиевых труб марок АДОМ и АД1М по ГОСТ 18475—82.Допускается применение этих труб с контролем размера внутреннего диаметра для кабельных наконечников по технической документации, утвержденной в установленном порядке. Зажимная часть медно-алюминиевых наконечников должна изготовляться из меди марок МО или М1 по ГОСТ 859—78 и ГОСТ 495—92 и соединяться с алюминиевой частью наконечника сваркой.

Допускается изготовление алюминиевых наконечников и хвостовиков к медно-алюминиевым наконечникам   из круглых алюминиевых прутков марок АДОМ и АД1М по ГОСТ 21488—76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Алюминиевые наконечники, изготовляемые из алюминиевых труб, при наличии указания в заказе должны выполняться уплотненными для предотвращения просачивания кабельного пропиточного состава.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

0. Основные размеры спрессованных соединений указаны  в приложении 1.

7. Остальные требования — по ГОСТ 23981—80.

8. Структура условного обозначения, указания по маркировке наконечников приведены в приложении 2. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

9. Предельные отклонения размеров свыше 1 мм: отверстий Н16, валов h16, остальных ± IT16/2- по ГОСТ 25346—89; размеров углов ±AT15/2 по ГОСТ 8908—81. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

## Приложение 1

### Рекомендуемое

Размеры, мм

| Типоразмер | Сечение, мм2, Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | L | L1 | R | b | d | D1 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-6-5.4 16-8-5.4 | 16 1; 16 2 | 12,5 | 10 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 5,5 |
| 25-8-7.0 | 16 3;25 1;25 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-10-8 | 25 3;35 1;35 2 |  | 11 | 7,0 |  | 6,5 | 3,0 | 7,5 |
| 50-10-9 | 35 3;50 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-11 | 50 2;70 1;70 2 | 17,0 | 16 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | 6,5 | 9,5 |
| 70-10-12 | 50 3;95 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95-12-13 | 70 3;95 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-12-14 120-16-14 | 120 1 | 20,0 | 19 | 10,0 |  | 11,5 | 8,0 | 11,5 |
| 150-12-16 150-16-16 | 95 3;120 2;185 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-17 150-16-17 | 120 4;150 1;150 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-18 185-20-18 | 185 2 | 24,0 | 22 | 12,5 |  | 14,5 | 9,0 | 12,5 |
| 185-16-19 185-20-19 | 150 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-20 | 240 1 |  |  | 15,0 |  |  |  | 14,0 |
| 240-20-22 | 240 2 |  |  |  | 4,0 | 17,0 | 10,0 |  |
| 300-20-24 | 185 3;240 3; 300 1;300 2 | 26,0 | 24 |  |  |  |  | 16,0 |